УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос цен (котировок) № 6-К/14 на право заключить договор на поставку установки охлаждения жидкости

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование параметра | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Технические параметры: Холодопроизводительность установки | не менее 16 кВт |
| Хладагент | R-407C |
| Хладоноситель | вода |
| Размеры холодильного модуля (длина х ширина х высота) | не более 1800×800×1000 мм |
| Размеры выносного конденсатора (длина х ширина х высота) | не более 1550×242×661 мм |
| Материал холодильного модуля металлический каркас с защитно-декоративными панелями | Наличие |
| Масса холодильного модуля | не более 320 кг |
| Масса конденсатора | не более 80 кг |
| Номинальное значение рабочей температуры хладоносителя | +7°С |
| Возможное задаваемое значение температуры хладоносителя под автоматическое управление, в диапазоне | min значение не более +4°С max значение не более +12°С |
| Тепло выделяемое в пространство, не более | 20,5 кВт |
| Принудительная циркуляция хладоносителя (насос) | Наличие |
| система автоматического управления | наличие |
| Защита от аварийных режимов работы | Наличие |
| Визуальная сигнализация | Наличие |
| Комплектация |  |
| герметичный спиральный компрессор | наличие |
| - запорные вентили на всасывании и нагнетании | наличие |
| - нагреватель картера | наличие |
| терморегулирующий вентиль, соленоидный вентиль, фильтр-осушитель, смотровой глазок, реле давления | наличие |
| пластиковая негерметичная емкость | наличие |
| насос из конструкционной стали | наличие |
| система автоматического управления, на базе электронного процессора, позволяющая задавать и поддерживать в автоматическом режиме требуемую температуру жидкости и предохраняющая установку от аварийных режимов работы. Электрические компоненты установки (электрощит) имеют степень защиты IP54. | наличие |
| выносной конденсатор | наличие |
| система зимнего пуска | наличие |
| дифференциальный клапан | наличие |
| обратный клапан перед ресивером | наличие |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2013 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).  Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в запросе цен (котировок) в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса цен (котировок), на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен (котировок) (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов документов, выданных третьими лицами), должен быть скреплен оттиском печати участника закупки (для участника закупки – юридического лица). Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе цен (котировок), должны быть прошиты (скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц) и пронумерованы. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен (котировок).

Прием заявок на участие в запросе цен (котировок) прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), установленного документацией и извещением о проведении запроса цен (котировок). Полученные после указанного срока подачи заявок конверты с заявками на участие в запросе цен (котировок) вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. Такие конверты и заявки могут быть возвращены участникам закупки на основании их письменного запроса в течение 10 рабочих дней.

Сумма товаров по позициям должна соответствовать итоговой сумме (цене договора, предложенной участником закупки). Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в котировочной заявке не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к документации.

Приложение № 1 форма письма о направлении заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 2 форма заявки на участие в запросе цен (котировок).

Приложение № 3 проект договора.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в запросе цен (котировок), приложенной к настоящей документации, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара, год выпуска, перечень документов, подтверждающих качество , срок гарантии.

В случае, если в графе «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам товара»:

- указано (не более, не менее, или), то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следует указывать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара.

- указано (от __ до __) участник размещения заказа указывает «от __ до __»

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100, во 2-3-м квартале 2014 г., по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

Поставка и отгрузка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка и установка , ввод в эксплуатацию осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем оборудования.

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Поставщик №1 (вх. № 180 от 26.02.2014 г.) | Поставщик №2 (вх. № 179 от 26.01.2014 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка охлаждения жидкости | 1 | 447 543,00 | 440 220,00 |
| Итого: |  |  | 447 543,00 | 440 220,00 |

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика № 2, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 440 220,00  (четыреста сорок тысяч двести двадцать) рублей.

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку оборудования.

- порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в запросе цен (котировок) подаются по адресу: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, блок 9, каб.18 (отдел по обеспечению государственного заказа) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 часов до 12.00 и с 12.30 до 16.30 часов (Иркутское время).

Дата начала подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 18.04.2014 г.

Дата окончания подачи заявок на участие в запросе цен (котировок) 24.04.2014 г.

- сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Не предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен (котировок), рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен (котировок), и оценивает такие заявки.

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем в проведении запроса цен (котировок) признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен (котировок) и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен (котировок), совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

не предусмотрено

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

не предусмотрено

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее десяти дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса цен (котировок) или отказаться от проведения запроса цен (котировок) в любое время до определения победителя в проведении запроса котировок.

Приложение № 1

ФОРМА №1

ПИСЬМО О НАПРАВЛЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

Уважаемая Закупочная комиссия!

Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, опубликованные на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), и  принимая установленные условия запроса цен (котировок), в том числе все условия Договора, ________________________________________________________________

(участник закупки)

направляет  следующие документы:

- Заявка на участие в запросе цен (котировок) (Форма № 2) на _____ л

- Иные документы, (с сопроводительным письмом, объясняющим цель их предоставления):

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

- ______________________________________________________________ на _____ л

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                                     (должность Ф.И.О.)

Приложение № 2

ФОРМА №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (КОТИРОВОК)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ПОСТАВКУ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документацию о проведении запроса цен (котировок) на право заключения договора на поставку  __________________________ 
№ ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить оборудование  в полном объеме в соответствии с требованиями запроса цен (котировок).

3. Характеристики и количество поставляемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Страна изготовления, фирма производителя | Единица изм. | Кол-во | Стоимость за единицу | Сумма, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о включенных в цену оборудования расходах: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

5. Цена договора: ________________________________ (указать цифрами и прописью).

6. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 06.03.2014 г.

7.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в запросе цен (котировок), _____________________________________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 3

ФОРМА №3

Договор № ______

на поставку   установки охлаждения жидкости

г. Иркутск                                                                                                            "__"__________ 201__ г.

_______________________, в дальнейшем именуемое Поставщик, в лице ____________________________________________,_ действующего на основании _________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей запроса цен (котировок) (протокол от_____________ № ___________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик передает, а Заказчик обязуется принять  установку охлаждения жидкости (далее - оборудование), указанное в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и уплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок поставки оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала: во 2-3-м квартале 2014 г., по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется по факсу на номер ________________ или по электронной почте___________.

1.3. Условия поставки товара: Поставка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика до места эксплуатации. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

1.4. Место поставки товара: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

1.5. Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования, а именно ______________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование надлежащего качества в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к документации по исполнению Договора.

2.1.2. принять документы, предусмотренные п. 3.9. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. осуществить настройку, регулировку, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации  оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

2.2.2. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.3. своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.2.4. обеспечивать соответствие поставляемого Оборудования требованиям государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

2.2.5. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Оборудования и в течение гарантийного срока, за свой счет.

2.2.6. гарантировать соответствие поставляемого оборудования требованиям к  качественным характеристикам, установленным  Законодательством Российской Федерации при его использовании и хранении, и нести все расходы по замене дефектного оборудования, выявленного Заказчиком;

2.2.7. отгружать оборудование своими силами и за счет собственных средств.

2.3. стороны обязаны исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Оборудования осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Поставщик  не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомляет об этом  Заказчика по факсу ___________  или по адресу электронной почты _______________ с указанием времени поставки Оборудования.

3.3. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика акта приема - передачи Оборудования, и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Передача Оборудования представителю Заказчика производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей межотраслевой универсальной формы № М-2, выданной Заказчиком, а также документа, удостоверяющего личность.

3.4. Фамилия представителя Заказчика, номер доверенности и дата ее выдачи указываются в товаросопроводительных документах на Оборудование.

3.5. С момента подписания акта приема - передачи и акта ввода в эксплуатацию Оборудования к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Оборудования.

3.6. Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации.

3.7. Упаковка в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающая целостность и сохранность оборудования от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Поставка осуществляется с соблюдением условий, в том числе температурного режима, установленных производителем оборудования.

3.8. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2013 года, а именно________________.

3.9. При завершении поставки оборудования Поставщик представляет Заказчику всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:

- накладные;

- счет-фактуры/счета;

- акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию указанные в приложении № 2, № 3 , являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае ненадлежащего оформления документации по исполнению договора Поставщиком, а равно предоставления неполного комплекта таких документов, такие документы подлежат возврату Поставщику. После устранения замечаний документы предоставляются Заказчику и подписываются текущей датой.

3.10. Приём Заказчиком  Оборудования по количеству осуществляется в момент его получения в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6. При этом Заказчик обязан проверить обеспеченность сохранности Оборудования при перевозке (исправность пломб, наличие защитной маркировки, исправность тары и т.п.) Получатель производит приемку Оборудования по количеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.11.  Приём Заказчиком  Оборудования по качеству осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента осуществления поставки, в присутствии представителя Поставщика, в порядке, определенном инструкцией «О порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7. Получатель производит приемку Оборудования по качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика.

3.12. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования приемка забракованного (некачественного) Оборудования  производится с участием представителя Поставщика. Заказчик обязан сохранить забракованное (некачественное) Оборудование, для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанное Оборудование, принятое Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок.

3.13. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием некачественного Оборудования на ответственное хранение, хранением, возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

3.14. В случае несоответствия поставленного Оборудования требованиям стандартов, технических условий, Договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего Оборудования, Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.15. Претензии по количеству и качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения обнаружения несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования.

3.16. Претензии по качеству поставляемого оборудования принимаются Поставщиком в течение всего срока гарантии товара при условии его надлежащего хранения (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.).

3.17. Претензии по качеству Товара предъявляются Заказчиком Поставщику в течение  всего срока гарантии на Оборудование, при условии наличия составленного акта приема-передачи.

3.18. Претензия  Поставщику может быть вручена лично его представителю или направлена по почте (в том числе по электронной почте либо по факсу).

3.19. По итогам приемки оборудования при наличии документов, указанных в пп. 3.9., 2.2.4.  Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик оборудования  Заказчик подписывает акт-приема передачи.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет __________________ рублей ___ копеек.

4.1.1. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость упаковки, маркировки, транспортных расходов по доставке оборудования до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2014 года. При наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих поставку и приемку оборудования.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Поставщиком за нарушение сроков поставки оборудования, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3.	Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4.	Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

5.5.	В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6.	Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-поставка оборудования, не соответствующего условиям Договора;

-просрочка исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 «Спецификация на поставляемое оборудование».

10.2. Приложение №2 «Акт  ввода в эксплуатацию».

10.3. Приложение №3 «Акт приема-предачи».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/П.Е.Дудин/ М.П. | ________________/________________________/ М.П. |

Приложение №1

к  договору

№ ________ от «___» __________ 201__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| № п/п | Наименоване товара | Фирма-производитель, страна изготовления | Функциональные, технические характеристики (потребительские свойства) | Год изготовления | Единица измерения | Количе ство | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма прописью: _____________(_____________) рублей ___ копеек.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________/П.Е.Дудин/ М.П. | ________________/________________________/ М.П. |

Приложение 2

к договору

№ ______ от ________201  г.

Акт приема-передачи №___________

г. Икутск                                                                                                       “____”____________20__г.

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Поставщик», в лице _______________________________________________________________,

действующий на основании _____________________, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (ГБУЗ «ИОКБ»), именуемое в дальнейшем  «Получатель», в лице Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: ____________________________№___________от «______»________________20   г.

Стоимость передаваемого оборудования

____________________________________________________________________________

Поставщик передает, а  получатель принимает  следующее оборудование:

наименование _______________________________________________________________

модель _____________________________________________________________________

производитель_______________________________________________________________

серийный номер ______________________год выпуска “_____ ”________________г.

комплектация:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием передается:

| № п.п | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | Отметка о передаче (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение с приложением (копия) |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением (копия) |  |  |
| 3 | Гигиенический сертификат (копия) |  |  |
| 4 | Сертификат об утверждении типа средства измерения с приложением (для средств измерений медицинского назначения) (копия) |  |  |
| 5 | Гарантийный талон |  |  |
| 6 | Эксплуатационная документация: Паспорт Формуляр Руководство по эксплуатации (Инструкция пользователя) |  |  |
| 7. | Другие документы: |  |  |

Проведена экспертиза результатов исполнения Поставщиком обязательств по договору на предмет соответствия поставленного оборудования условиям договора

____________________________________________________________________________

ФИО, должность  подпись должностного лица Получателя

Результат экспертизы:

1. Претензии к качественным, количественным характеристикам товара, комплектации, передаваемым документам имеются / не имеются (нужное подчеркнуть)

Подпись: ______________

2.Имеются замечания:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________

3. Заключение эксперта/экспертной организации:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Оборудование поставлено в установленные в Договоре сроки – да / нет (нужное подчеркнуть)

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

Подпись Получателя_____________________________

Подпись Поставщика_____________________________

ПОЛУЧИЛ:                                                                      ПЕРЕДАЛ:

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

_______________________________                    _______________________________

М.П.                                                                           М.П.

Приложение 3

к договору

№ ______ от ________201  г.

Акт ввода в эксплуатацию

г.                                                                                                                             “____”____________20__г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Представители

Получателя

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители

Поставщика (завода изготовителя)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание получения оборудования (государственный контракт, иной документ):

________________________________________№                     от       “      ”                 20  г.

1.Наименование оборудования_________________________________________________

Марка (модель, тип) __________________________________________________________

Заводской номер № _______________________Год выпуска “_____ ”________________г.

Предприятие – изготовитель___________________________________________________

Фирма-поставщик____________________________________________________________

(Почтовый адрес, телефон, факс)

____________________________________________________________________________

2.Дата получения оборудования Получателем “______”____________ 20   г.

3. Работы по ввода в эксплуатацию проведены с “______” ____________ 20    г.   по

“______” ______________ 20   г. предприятием (далее - Исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).

Федеральная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники №__________________, выдана________________________________________________   срок действия__________________     (копия прилагается)

Договор с Поставщиком №_______________ от _______________(копия прилагается)

Получатель                                                                                                                 Поставщик

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дефекты___________________________________________________________устранены

Дефекты ______________________________________________________не устранены по причине_____________________________________________________________________

5.Оборудование____________________________________________________________________________соответствует/ не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно/не годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)

6.Претензии к заводу-изготовителю (поставщику)______________________________________

____________________________________________________________________________

7.Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проведен.

8.Заключение комиссии _______________________________________________________

9.Гарантийный срок эксплуатации до ______________________________

Подписи членов комиссии:

Получатель                                                                                                                 Поставщик

М.П.                                                                                                                                      М.П.