Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 5-КОН/15

на право заключить договор на поставку

источника бесперебойного питания

г. Иркутск			                     		                                               	                                                                                  «18» мая 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого конкурса № 5-КОН/15 на право заключить договор на поставку источника бесперебойного питания были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  23.04.2015 г. (№31502283473)

Закупочная комиссия (приказ № 196 от 31.03.2015 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Татьяна Владимировна Чауш | Заместитель председателя комиссии | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Татьяна Александровна Серегина | Член комиссии | Экономист ЦПМУ и ДМС | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Евгений Михайлович Просекин | Член комиссии | Начальник ВКС | Присутствует |
| Георгий Владимирович Масягин | Член комиссии | Главный энергетик | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Серегина Т.А уполномочена председателем комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: источник бесперебойного питания

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам медицинского оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания | Приложение №1 | 1 | шт |

Приложение №1

| Наименование параметра | Диапазон значений | примечание |
| --- | --- | --- |
| Технические параметры: Мощность | 100кВА/ 90кВт |  |
| Параметры входа |  |  |
| Фаза | 3фазы 4провода и заземление |  |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 в переменного тока |  |
| Диапазон напряжений | от 208 до 478 в переменного тока |  |
| Диапазон частоты | от 40 до 70Гц |  |
| Коэффициент мощности | 0,99 |  |
| Коэффициент нелинейных искажений | Менее 3% (при100% нелинейной нагрузке) |  |
| Диапазон напряжений в обходном режиме (режим байпаса) | Максимальное напряжение +15% (опционально+5%,+10%,+25%) Минимальное напряжение: -45% (опционально -20%, -30%) Диапазон частотной защиты: + - 10% |  |
| Параметры выхода |  |  |
| Фаза | 3 фазы 4 провода и заземление |  |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 в переменного тока |  |
| Коэффициент мощности | 0,9 |  |
| Регулировка напряжения | + - 1% |  |
| Частота | +- 1% до +-10% от номинальной частоты ( опционально) |  |
| Коэффициент амплитуды | 3:1 |  |
| Коэффициент нелинейных искажений | Менее 2% при линейной нагрузке Менее 5% при нелинейной нагрузке |  |
| Форма выходного напряжения | Синусоида |  |
| КПД | Более 95% в нормальном режиме Более 98% в режиме высокой эффективности |  |
| Время перехода с режима в режим | 0мс |  |
| Перегрузка |  |  |
| Питание от сети | Нагрузка менее 110% -60минут, 10мин – 150%, более 1мин 150% -выключение ИБП |  |
| Питание от батарей | Нагрузка менее 110% -10минут, 1мин – 150%, более 5сек. 150% -выключение ИБП |  |
| Обходной режим (байпас) | 225 Ампер |  |
| Защита |  |  |
| Короткое замыкание | Блокировка системы |  |
| Перегрев | При питании от сети – переход на байпас, при питании от АКБ - выключение |  |
| Низкий заряд батарей | Сигнал тревоги и выключение |  |
| Самодиагностика | При включении и по команде |  |
| Удалённое отключение | Опционально |  |
| Подавление помех | В соответствии с EN/МЭК 62040-2 |  |
| Дисплей |  |  |
| Звуковые сигналы | При сбое питания, низком заряде АКБ, перегрузке, сбое системы |  |
| Светодиоды состояния | Режим питания от сети, режим байпаса, низкий заряд АКБ, неисправен АКБ, перегрузка и сбой системы. |  |
| Значения на дисплее | Входные и выходные параметры ИБП, процент нагрузки, напряжения АКБ и внутренняя температура. |  |
| Коммуникационные интерфейсы | RS232,RS485, сухие контакты, адаптер SNMP, два слота для карт |  |
| Окружающая среда |  |  |
| Рабочая температура | от 0 до 40 С |  |
| Влажность | от 0 до 95% без образования конденсата |  |
| Высота | от 0 до 3000м до 85% нагрузки от 0 до 1500м до 100% нагрузки |  |
| Размеры источника бесперебойного питания (ШхГхВ) | 600х780х1600 |  |
| Размеры батарейного шкафа (ШхГхВ), мм | не более 900х900х2200 |  |
| Соответствия требованиям безопасности | CE,EN/IEC/МЭК 62040-2, CE,EN/IEC/МЭК 62040-1-1, |  |
| Параметры батарей |  |  |
| Время автономной работы ИБП (время резервирования от батарей) | Не менее 30 минут |  |
| Тип батарей | Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея необслуживаемая выполненная по AG Mтехнологии | 10 летние батареи |
| Напряжение | 12вольт |  |
| Мощность | не менее 390W |  |
| Ёмкость не менее | 98Ah при 15мин разряде номинальным током, до значения 1,75В/Эл на ячейку |  |
| Количество батарей | 20шт + 20шт, используется двойная структура положительных и отрицательных аккумуляторов с последовательным соединением | ИБП имеет калибровку под разные структуры батарей, от 32шт до 40шт (настраиваемая шина постоянного тока) |
| Расположение АКБ | Внешние батарейные шкафы |  |
| Размеры одного батарейного шкафа (ШхГхВ), мм | не более 900х900х2200 | Батареи допустимо расположить в трёх шкафах |
| Ток заряда | До 24Ампер, Интеллектуальная система заряда АВМ для продления срока службы АКБ | Допустима плавающая система заряда |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить демонтаж и монтаж оборудования,  настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.  Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки и ввода оборудования в эксплуатацию не более 20 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора:   1 329 372,00 (Один миллион триста двадцать девять тысяч триста семьдесят два) рубля, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах: Цена договора должна включать стоимость товара с учетом следующих расходов: затрат на доставку до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, установку товара, диагностику, монтаж, демонтаж, необходимые  наладочные работы и калибровку, приобретение необходимых материалов и инструментов для установки товара, технического обслуживания в период гарантийных обязательств, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, то есть являться конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Заседание Закупочной комиссии проводится 18 мая 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, приемная главного врача. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе началось в 11 часов 10 минут по иркутскому времени.

- На рассмотрение Закупочной комиссии были представлены поданные заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «Стандарт Электро» 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 1-я, д.135, оф 7 | ООО «СК «Магистр» 664023 г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.68, оф 7 |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх.№ 160 от 28.04.2015 г.14 ч. 52 мин. | Вх.№ 169 от 12.05.2015 г.15 ч. 21 мин. |

- Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и, проверив соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «Стандарт Электро» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 160 от 28.04.2015 г.14 ч. 52 мин. |
| Место нахождения | 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 1-я, д.135, оф 7 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3848006140 ОГРН 1123850024902 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника отклоняется, признается несоответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., в связи со следующим: 3. В конкурсной документации установлены требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара» по показателям указано: - «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»; - «не менее», «не более», «или» – участник закупки указывает – конкретное значение параметра. -«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений. Установлено Заказчиком:; Предложено участником закупки:. «…Размеры батарейного шкафа (ШхГхВ), мм не более 900х900х2200…» «…Мощность не менее 390W…» «…Размеры одного батарейного шкафа (ШхГхВ), мм не более 900х900х2200…»; «…Размеры батарейного шкафа (ШхГхВ), мм не более 900х900х2200…» «…Мощность не менее 390W…» «…Размеры одного батарейного шкафа (ШхГхВ), мм не более 900х900х2200…». |
| ГОЛОСОВАЛИ | Отклонить заявку, участнику закупки отказать в допуске к участию в конкурсе ЗА единогласно |

| Наименование участника закупки | ООО «СК «Магистр» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 169 от 12.05.2015 г.15 ч. 21 мин. |
| Место нахождения | 664023, г. Иркутск, ул. Красноказачья,д.68, оф 7 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3811147842 ОГРН 1113850015597 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в конкурсе, признать участником конкурса ЗА единогласно |

На основании п. 7.2.4.8, 7.2.4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., открытый конкурс признается несостоявшимся.

Закупочная комиссия приняла следующее решение: договор заключить с единственным участником закупки, признанным участником конкурса - ООО «СК «Магистр» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе – 1 329 350,00 (Один миллион триста двадцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей, 00 копеек.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.7.2.4.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | _________________ | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» |
| --- | --- | --- |

| Татьяна Владимировна Чауш | _________________ | Экономист отдела по обеспечению государственного заказа |
| --- | --- | --- |

| Татьяна Александровна Серегина | _________________ | Экономист ЦПМУ и ДМС |
| --- | --- | --- |

| Юлия Владимировна Черепанова | _________________ | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа |
| --- | --- | --- |

| Евгений Михайлович Просекин | _________________ | Начальник ВКС |
| --- | --- | --- |
| Георгий Владимирович Масягин | _________________ | Главный энергетик |