Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 5-КОН/15

на право заключить договор на поставку

компрессорной станции сжатого воздуха

г. Иркутск			                     		                                               	                                                                                  «14» мая 2015 г.

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Извещение и документация о проведении открытого конкурса № 5-КОН/15 на право заключить договор на поставку компрессорной станции сжатого воздуха были размещены на сайте http://www. zakupki.gov.ru от  10.04.2015 г. (№31502240575)

Закупочная комиссия (приказ № 209 от 09.04.2015 г.) в составе:

| Член комиссии | Роль | Должность | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Петр Евлампьевич Дудин | Председатель комиссии | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |
| Галина Анатольевна Подъяблонская | Заместитель председателя комиссии | начальник отдела по обеспечению государственного заказа | Присутствует |
| Юлия Владимировна Черепанова | Член комиссии | Юрисконсульт отдела по обеспечению государственного заказа | Отсутствует |
| Евгений Валерьевич Калягин | Член комиссии | Главный инженер | Присутствует |
| Дмитрий Степанович Бортник | Член комиссии | Директор ГБУЗ «ИОКБ» | Присутствует |

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Подъяблонская Г.А. уполномочена председателем комиссии на выполнение функций секретаря, возражений относительно кандидатуры секретаря не поступило.

- Сведения о существенных условиях договора

1. Наименование поставляемого товара: компрессорная станция сжатого воздуха

2. Характеристики и количество поставляемого товара:

| № | Описание требований | Наличие или значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компрессорная станция сжатого воздуха | 1 шт. |
|  | В составе: |  |
| 1.1 | Компрессор безмасляный спиральный медицинский | 1 шт. |
|  | Технические параметры и характеристики: |  |
| 1.1.1 | Тип | одноступенчатый безмасляный спиральный |
| 1.1.2 | Производительность | не менее 1664 л/мин |
| 1.1.3 | Давление воздуха на выходе | не менее 8 бар |
| 1.1.4 | Прекращение работы при высокой температуре | не менее 80°C |
| 1.1.5 | Мощность привода | не более 3,7х4 кВт |
| 1.1.6 | Частота | не менее 58 Гц |
| 1.1.7 | Полюсность | 4 |
| 1.1.8 | Содержание масла в воздухе на выходе | 0 |
| 1.1.9 | Способ запуска | прямой |
| 1.1.10 | Диаметр выходного патрубка | не менее 25 мм |
| 1.1.11 | Тип охлаждения | воздушный |
| 1.1.12 | Максимальная рабочая температура окружающей среды | не менее 40 °C |
| 1.1.13 | Уровень шума дБ | менее 65 А |
| 1.1.14 | Вес | не более 530 кг |
| 1.1.15 | Габариты: |  |
| 1.1.15.1 | Длина, | не более 1080 мм |
| 1.1.15.2 | Ширина, | не более 1280 мм |
| 1.1.15.3 | Высота | не более 1735 мм |
| 1.2 | Осушитель воздуха, | 3 шт. |
|  | Технические параметры и характеристики: |  |
| 1.2.1 | Тип | рефрижераторный |
| 1.2.2 | Пропускная способность, | не менее 1,92 м3/мин |
| 1.2.3 | Мощность | не более 0,58 кВт |
| 1.2.4 | Температура воздуха на входе | не более 42°C |
| 1.2.5 | Вес | не более 44 кг |
| 1.2.6. | Габариты: |  |
| 1.2.6.1 | Длина, | не более 500 мм |
| 1.2.6.2 | Ширина, | не более 500 мм |
| 1.2.6.3 | Высота, | не более 568 мм |
| 1.3 | Ресивер воздушный, | 1 шт. |
|  | Технические параметры и характеристики: |  |
| 1.3.1 | Объем ресивера, | не менее 500 л |
| 1.3.2 | Рабочая температура, | от -40 до 100°C |
| 1.3.3 | Температура окружающей среды, | от -20 до 100°C |
| 1.3.4 | Материал изготовления | сталь |
| 1.3.5 | Клапан предохранительный | наличие |
| 1.3.6 | Манометр (аналог) | наличие |
| 1.3.7 | Кран для слива конденсата | наличие |
| 1.4 | Фильтр грубой отчистки | 2 шт. |
|  | Технические параметры и характеристики: |  |
| 1.4.1 | Пропускная способность, | более 4,20 м3/мин |
| 1.4.2 | Диаметр присоединительного отверстия, | не менее 3/4 дюйм |
| 1.4.3 | Размер пропускаемых частиц, | не более 1 микрон |
| 1.4.4 | Содержание масла в воздухе, | 0 мг/м3 |
| 1.4.5 | Вес | не более 1,4 кг |
| 1.4.6 | Габариты: |  |
| 1.4.6.1 | Длина, | не более 132 мм |
| 1.4.6.2 | Высота, | не более 272 мм |
| 1.5 | Фильтр тонкой отчистки, | 2 шт. |
|  | Технические параметры и характеристики: |  |
| 1.5.1 | Пропускная способность, | более 4,20 м3/мин |
| 1.5.2 | Диаметр присоединительного отверстия | не менее 3/4 дюйм |
| 1.5.3 | Размер пропускаемых частиц | не более 0,01 микрон |
| 1.5.4 | Содержание масла в воздухе | 0 мг/м3 |
| 1.5.5 | Вес | не более 1,4 кг |
| 1.5.6 | Габариты: |  |
| 1.5.6.1 | Длина | не более 132 мм |
| 1.5.6.2 | Высота | не более 272 мм |
| 1.6 | Редуктор | 2 шт. |
| 1.6.1 | Предназначен для регулирования давления сжатого воздуха, поступающего из компрессорной станции | соответствие |
| 1.6.2 | Автоматически поддерживает постоянным заданное рабочее давление газа | соответствие |
| 1.6.3 | Наибольшая пропускная способность | не менее 11 м3/мин |
| 1.6.4 | Рабочее давление | не менее 16 бар |
| 1.6.5 | Манометр | наличие |

Предлагаемое оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), выпущено не ранее 2014 года.

Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации, поставка оборудования  должна сопровождаться  документами, удостоверяющими качество (регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия ГОСТ РФ или декларация о соответствии, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон).

Срок гарантии Поставщика на оборудование не менее чем срок действия гарантии производителя поставляемого оборудования, но не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Поставщик обязан осуществить настройку, регулировку, ввод в эксплуатацию оборудования и техническое обслуживание в период гарантии, произвести обучение (инструктаж) персонала Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации оборудования и устранения неполадок в рамках руководства по эксплуатации.

Поставщик обязан выполнить монтаж, пуско-наладку и подключение к сетям лечебного газоснабжения оборудования с использованием своих расходных и монтажных материалов (в т.ч. труба медная, гильзы, фитинги, комплекты крепежа), инструментов и оборудования.

В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара»  по показателям указано:

- «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»;

- «не менее», «не более», «или»   – участник закупки указывает – конкретное значение параметра.

-«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Поставка оборудования с учетом ввода в эксплуатацию и обучения персонала осуществляется по адресу: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Поставка оборудования осуществляется транспортом и силами поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка, ввод в эксплуатацию и обучение персонала осуществляются в рабочие дни с 09-00 до 15-00.

Срок поставки, ввода оборудования в эксплуатацию и обучения персонала не более 14 календарных дней с момента заключения договора.

5. Начальная (максимальная) цена договора:   2 680 000,00 (два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.

6. Сведения о включенных в цену товара расходах: Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой оборудования, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, стоимость дополнительных комплектующих, транспортных расходов по доставке товара до места поставки (эксплуатации), погрузо-разгрузочных работ, монтаж, пуско-наладку и подключение к сетям лечебного газоснабжения оборудования,  проведения работ по настройке, регулировке и сдаче в эксплуатацию, расходные и монтажные материалы, обучения персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, связанные с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования, то есть является конечной.

7. Срок и условия оплаты: Оплата производится с момента подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не позднее 31.12.2015 года. При наличии надлежаще оформленных документов на оборудование

8. Срок заключения договора: договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

2. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Заседание Закупочной комиссии проводится 14 мая 2015 г. по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100, приемная главного врача. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе началось в 11 часов 00 минут по иркутскому времени.

- На рассмотрение Закупочной комиссии были представлены поданные заявки на участие в открытом конкурсе следующих участников закупки:

| Наименование участника закупки | ООО «ХимСинтез» 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Крайняя 55 | АО «Четыре стихии» 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 | ООО «Прона» 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер заявки | Вх.№ 158 от 27.04.2015 г. 11 ч. 10 мин. | Вх.№ 167 от 05.05.2015 г. 15 ч. 28 мин. | Вх.№ 168 от 07.05.2015 г. 13 ч. 09 мин. |

- Члены Закупочной комиссии рассмотрели представленные заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и, проверив соответствие участников требованиям, установленным в соответствии с  Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., приняли следующие решения:

| Наименование участника закупки | ООО «ХимСинтез» |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 158 от 27.04.2015 г. 11 ч. 10 мин. |  |
| Место нахождения | 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Крайняя 55 |  |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3811104038 ОГРН 1063811056924 |  |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника отклоняется, признается несоответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., в связи со следующим: В конкурсной документации установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: |  |
|  | Установлено Заказчиком: | Предложено участником закупки: |
|  | «…Производительность не менее 1664 л/мин…» «…Мощность привода не более 3,7х4 кВт …» Фильтр грубой отчистки: «…Габариты Длина 132 мм Высота 272 мм…» Фильтр тонкой отчистки: «…Габариты Длина 132 мм Высота 272 мм…» | «…Производительность 0,84 м3/мин…» «…Мощность двигателя 2,2 кВт+5,5 кВт…» Фильтр грубой отчистки: «…Габариты: 132х272 …» (отсутствуют единицы измерения) Фильтр тонкой отчистки: «…Габариты: 132х272 …» (отсутствуют единицы измерения) |
| ГОЛОСОВАЛИ | Отклонить заявку, участнику закупки отказать в допуске к участию в конкурсе ЗА единогласно |  |

| Наименование участника закупки | АО «Четыре стихии» |  |
| --- | --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 167 от 05.05.2015 г. 15 ч. 28 мин |  |
| Место нахождения | 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 |  |
| ИНН, ОГРН | ИНН 3811996691 ОГРН 1123850024396 |  |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника признается надлежащей, участник закупки признается соответствующим требованиям, указанным в конкурсной документации, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г. |  |
| ГОЛОСОВАЛИ | Допустить участника закупки к участию в конкурсе, признать участником конкурса ЗА единогласно |  |

| Наименование участника закупки | ООО «Прона» |
| --- | --- |
| Регистрационный номер заявки, дата, время получения | Вх.№ 168 от 07.05.2015 г. 13 ч. 09 мин |
| Место нахождения | 121467, г. Москва, ул. Молдавская, д.8 |
| ИНН, ОГРН | ИНН 7731434976 ОГРН 1127747059220 |
| Решение Закупочной комиссии | Заявка участника отклоняется, признается несоответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., в связи со следующим: В конкурсной документации установлены требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: В случае если Заказчиком при описании требований к товару в столбце «функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара» по показателям указано: - «наличие» - участник закупки указывает – «наличие»; - «не менее», «не более», «или» – участник закупки указывает – конкретное значение параметра. -«от__до___» - участник закупки указывает диапазон значений. Установлено Заказчиком:; Предложено участником закупки:. «…Производительность не менее 1664 л/мин …» «…Давление воздуха на выходе не менее 8 бар …» «…Мощность привода не более 3,7х4 кВт…..»; «…Производительность не менее 1632 л/мин …» «…Давление воздуха на выходе не менее 8 бар …» «…Мощность привода не более 7,5+7,5 кВт…..». |
| ГОЛОСОВАЛИ | Отклонить заявку, участнику закупки отказать в допуске к участию в конкурсе ЗА единогласно |

На основании п. 7.2.4.8, 7.2.4.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., открытый конкурс признается несостоявшимся.

Закупочная комиссия приняла следующее решение: договор заключить с единственным участником закупки, признанным участником конкурса - АО «Четыре стихии» на условиях, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе – 2 100 000,00 (Два миллиона сто тысяч) рублей, 00 копеек.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

В соответствии с п.7.2.4.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru

| Петр Евлампьевич Дудин | _________________ | Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» |
| --- | --- | --- |

| Галина Анатольевна Подъяблонская | _________________ | Начальник отдела по обеспечению государственного заказа |
| --- | --- | --- |

| Дмитрий Степанович Бортник | _________________ | Директор ГБУЗ «ИОКБ» |
| --- | --- | --- |

| Евгений Валерьевич Калягин | _________________ | Главный инженер |
| --- | --- | --- |